## Slide 1: КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ___________________________________________
Грачева Елена Ивановна
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

## Slide 3
Суммарные технические потери электроэнергии ΔWТ одного из АО-энерго в абсолютных и относительных единицах

## Slide 4
Классификация схем цеховых сетей

## Slide 5
Возможные погрешности определения потерь мощности механического цеха
Режим определения потерь ЭЭ в сетях низкого напряжения механического цеха | Rэ, мОм | Rэш, мОм | Rоб, мОм | ΔW, кВт  ч | δP, %
С учетом всех параметров сети | 2,8 | 21,1 | 2,49 | 441,7 | 
Без учета сопротивления контактных соединений | 1,5 | 12,2 | 1,61 | 285,6 | 65,3
Без учета нагрева шинопроводов и кабельных линий | 2,7 | 18,2 | 2,1 | 381 | 14
Без учета температуры окружающей среды | 2,76 | 19,5 | 2,3 | 398 | 10

## Slide 6
Схема участка цеховой сети
Номограммы зависимости дополнительной длины линии ∆l от ее токовой нагрузки I2/I2ном, длины линии l, м, числа коммутационных аппаратов на линии для данной допустимой температуры нагрева проводов
ТП
АВ1
АВ2
КР1
ПР1
КР2
ПР2
АВ3
Н
10/0,4 кВ

## Slide 7
Алгоритм расчета потерь электроэнергии

## Slide 8
Расчетные зависимости температуры жилы провода Т/Тдоп от токовой нагрузки I2/I2ном и температуры окружающей среды Токр

## Slide 9
Схема участка цеховой сети: Т – цеховые понизительные трансформаторы; QB – секционный автомат; QF – вводные автоматы низкого напряжения, автоматы отходящих линий; QS – разъединитель; F – предохранители; ПР – распределительный пункт; К – контактор; ПМ – пускатель магнитный
Схема участка цеховой сети

## Slide 10
При расчетном способе определения потерь ЭЭ в линиях цеховых сетей необходимо иметь информацию о следующих параметрах оборудования:
– точном значении длин и количества линий цеховых сетей;
– перегреве проводников, обусловленном токовой нагрузкой провода и температурой окружающей среды;
– сопротивлениях контактных соединений коммутационных аппаратов и их числе, так как линии цеховых сетей при небольшой протяженности имеют большое количество последовательных узлов с коммутационной аппаратурой и, при этом, сопротивление аппаратов оказывается соизмеримым с сопротивлением линии;
– данных о графиках нагрузки.

## Slide 11
Графики зависимости сопротивлений аппаратов
от номинального тока

## Slide 12: Аналитические зависимости сопротивлений коммутационных аппаратов от номинального тока
Аппараты | Номинальный ток Iном, A | Аналитическая зависимость сопротивления от номинального тока
Магнитные пускатели | < 70 | R = 825/ Iном
 | ≥ 70 | R = 760/ Iном
Автоматические выключатели и контакторы | < 60 | R =349/ Iном
 | ≥ 60 | R = 307/ Iном
Предохранители | < 200 | R =210/ Iном
 | ≥ 200 | R=125/ Iном
Рубильники и пакетные выключатели | Любое значение | R = 68/ Iном

## Slide 13: Комплексный анализ теоретических и экспериментальных значений сопротивлений контактов аппаратов
Графики зависимостей сопротивлений контактных соединений от номинального тока для автоматических выключателей

## Slide 14
Графики зависимостей сопротивлений контактных соединений от номинального тока для контакторов

## Slide 15: Виды аппроксимирующих функций зависимости сопротивлений контактов от номинального тока
Аппараты | Номинальный ток Iн, А | Аппроксимирующая функция
Автоматич. выключатели | 0 ÷ 80 80 ÷ 400 0 ÷ 400 0 ÷ 400 | Rрасч.ав(Iн) = 85,007· Rрасч.ав(Iн) = 3,248· Rпот.ав(Iн) = 9,219· Rспр.ав(Iн) = 28,39·
Контакторы | 0 ÷ 400 0 ÷ 400 0 ÷ 200 200 ÷ 400 | Rрасч.конт(Iн) = 9,486· Rпот.конт(Iн) = 10,628· Rспр.конт(Iн) = 10,439· Rспр.конт(Iн) = 1,067·
Магнитные пускатели | 0 ÷ 400 | Rрасч.м.п(Iн) = 16,531·

## Slide 16: Оценка точности аппроксимирующих функций
Аппараты | Вид зависимости | Среднеквадратическое отклонение S
Автоматические выключатели | Расчетная Rрасч(Iн) Справочная Rспр(Iн) По потерям мощности Rпот(Iн) | 1,997 1,215 3,323
Контакторы | Расчетная Rрасч(Iн) Справочная Rспр(Iн) По потерям мощности Rпот(Iн) | 1,787 2,168 5,608
Магнитные пускатели | Расчетная Rрасч(Iн) | 0,565

## Slide 17
Зависимость сопротивления контактных соединений автоматических выключателей от номинального тока

## Slide 18
Зависимость сопротивления контактов контактных соединений магнитных пускателей от номинального тока

## Slide 19
Зависимость сопротивления контактов рубильников от номинального тока

## Slide 20
Зависимость сопротивления контактов магнитных пускателей серии ПМЛ от количества коммутационных циклов:
1 – Iн = 40 А, 2 – Iн = 63 А, 3 – Iн = 80 А; зависимость вероятности безотказной работы контактов от количества коммутационных циклов: 4 – Iн = 40 А, 5 – Iн = 63 А, 6 – Iн = 80 А

## Slide 21
Зависимость вероятности безотказной работы контактов контакторов от количества коммутационных циклов:
1 – КП1 (Iн = 20 А), 2 – КТПВ600 (Iн= 63 А), 3 – КП1 (Iн = 75 А);
зависимость сопротивления контакторов
от количества коммутационных циклов:
4 – КП1(Iн = 20 А), 5 – КТПВ600 (Iн = 63 А), 6 – КП1(Iн = 75 А)

## Slide 22
Зависимость вероятности безотказной работы контактов автоматических выключателей от количества коммутационных циклов:
1 – АЕ2443 (Iн = 50 А), 2 – АК63 (Iн = 63 А), 3 – А3110 (Iн = 100 А);
зависимость сопротивления контактов автоматического выключателя
от количества коммутационных циклов:
4 – АЕ2443 (Iн = 50 А), 5 – АК63 (Iн = 63 А), 6 – А3110 (Iн = 100 А)

## Slide 23: Номограммы определения эквивалентного сопротивления цеховых радиальных сетей
Номограммы эквивалентного сопротивления для средней длины линий 50 м и температуры окружающей среды 5 С
Номограммы эквивалентного сопротивления для средней длины линий 50 м и температуры окружающей среды 20 С

## Slide 24: Номограммы определения эквивалентного сопротивления цеховых магистральных сетей
Номограммы эквивалентного сопротивления для шинопровода длиной 14 м и температуры окружающей среды 5 С
Номограммы эквивалентного сопротивления для шинопровода длиной 14 м и температуры окружающей среды 20 С

## Slide 25
Схема электрическая канализационной насосной станции

## Slide 26
R, мОм
500
400
300
200
100
0
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Соотношение сопротивления линии Rл (черным) и коммутационной аппаратуры Rк (серым)

## Slide 27
Зависимости вероятности безотказной работы контактов автоматических и пакетных выключателей от количества коммутационных циклов и от времени: 1 – АЕ2026 (Iн = 16 А), 2 – ПВЗ-60 (Iн = 40 А), 3 – АП50Б-3МТ (Iн = 63 А); зависимости сопротивления контактов автоматического и пакетного выключателя от количества коммутационных циклов и от времени: 4 – АЕ2026 (Iн = 16 А), 5 – ПВЗ-60 (Iн = 40 А), 6 – АП50Б-3МТ (Iн = 63 А)
Зависимости вероятности безотказной работы контактов магнитных пускателей от количества коммутационных циклов и от времени: 1 – ПМЛ (Iн = 10 А), 2 – ПМЛ (Iн = 25 А); зависимости сопротивления контактов магнитных пускателей от количества коммутационных циклов и от времени: 3 – ПМЛ (Iн = 10 А), 4 – ПМЛ (Iн = 25А)

## Slide 28
Изменение величины потерь электроэнергии в линиях цеховой сети насосной станции в процессе эксплуатации в зависимости от времени и количества коммутационных циклов низковольтных аппаратов
Срок окупаемости 2 года
Экономия электро-энергии
Замена оборудования
1000
16
14
2
4
6
8
10
12
0
9000
1000
0
200
400
600
800
6000
z, цикл
2000
3000
W, кВт  ч
4000
5000
7000
8000
t, г

## Slide 29: Основные аспекты предлагаемого системного подхода к точному учёту потерь ЭЭ - экономический-
1) Решение вопроса о целесообразности проведения энергоаудита на предприятии.
2) Выявление «очагов» наибольших потерь и, как следствие, повышение эффективности энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости выпускаемой на предприятиях продукции.
3) Уточнение величины удельного расхода ЭЭ на выпуск продукции с выделением расхода ЭЭ на технологию и на потери.
4) Уточнение себестоимости проектных работ.
5) Повышение эффективности эксплуатации оборудования с устранением режимов недогрузки и перегрузки.
6) Оптимизация мест установки приборов учёта и контроля ЭЭ.
7) Повышение эффективности борьбы с хищением ЭЭ.
8) Повышение точности планирования расхода ЭЭ.
9) Повышение качества тарифного регулирования стоимости передачи ЭЭ в электрических сетях.

## Slide 30: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
1) Выявление узлов и элементов систем цехового электроснабжения с наибольшими потерями.
2) Определение порядка и последовательности замены оборудования с учётом количества циклов срабатываний.