## Slide 1: Эксплуатация и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии в ОАО «Сетевая компания»
Докладчик: начальник службы систем учета электроэнергии и метрологии
ОАО «Сетевая компания» Камалиев Рамиль Надирович

## Slide 2: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОЧЕК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
 | 3351 | 5167 | 6170 | 8498 | 13357 | 15957 | 22048 | 26307 | 30500

## Slide 3: УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Chart: Данные по подстанциям
| Включенные в АИИС КУЭ и АСТУЭ | Не включенные в АИИС КУЭ и АСТУЭ
 | 208 | 163
Chart: Данные по РП (ТП)
| Включенные в АСТУЭ | Не включенные в АСТУЭ
 | 1721 | 15214

## Slide 4: ТИПОВАЯ АРХИТЕКТУРА АИИС УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ИВК
ИВКЭ
ИИК
RS-485, радио, PLC
КСПД, GSM,GPRS
GSM,
GPRS

## Slide 5: СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АИИС
Функционал эксплуатируемых АИИС
Название | Производитель | Наличие собственной каналообразу-ющей аппаратуры | Наличие конструк-тора отчетов | Вычисле-ния на уровне контрол-лера | Алгоритм автоматичес-кого досбора данных | Возможность формирова-ния макетов формата 80020
ИИС «Пирамида» | ЗАО ИТФ «Системы и технологии» | - | + | + | + | +
ПТК «Энергоресурсы» | ООО НТЦ «Арго» | + | + | - | - | +
ПТК «Инспектор» | ООО НПК «Силеста» | - | + | + | - | -
ПО «Астра-электроучет» + технология PLC-II | ООО «ВВИК», г. Н.Новгород, ООО «НПК «Инкотекс» | + | + | - | - | -
РМС 2150 | ЗАО «РиМ» | + | + | - | - | -
Категория сетей | Применяемая система
Подстанции основной сети 35 кВ и выше | ИИС «Пирамида», ПТК «Инспектор»
Городская распределительная сеть 10-0,4 кВ | ПТК «Энергоресурсы», ПТК «Инспектор», ПТК «Ротор»
Сельские распределительные сети 10-0,4 кВ | АИИС PLC-II ООО «НПК «Инкотекс», РМС 2150
Область применения АИИС

## Slide 6: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ АИИС
исполнение требований законодательных актов (Федеральный Закон от 27.11.2009 №261, Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и др.);
урегулирование взаимоотношений с субъектами оптового рынка электроэнергии на территории РТ;
информационный обмен с субъектами розничного рынка электроэнергии на территории РТ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442;
уровень потерь электроэнергии в распределительной сети 10-0,4 кВ;
выполнение объема работ в части перепрограммирования приборов учета электроэнергии;
издержки, связанные с процессом сбора и обработки информации, полученной с приборов учета электроэнергии;
эксплуатация оборудования АИИС и ПО верхнего уровня различных производителей.

## Slide 7: АРХИТЕКТУРА ЕДИНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ АИИС ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ПТК
«Инспектор»
ПТК
«Энергоресурсы»
Другие ПТК
ИИС «Пирамида»
ОАО «Татэнергосбыт»
АИИС КУЭ субъектов ОРЭМ и РРЭ
ЦСОИ филиалов
ЦСОИ СК
XML- макеты
прямой опрос
репликация БД

## Slide 8: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ АИИС
создание центра сбора и обработки информации компании на уровне управления;
обмен результатами измерений при помощи XML-макета специального формата;
реализация протоколов обмена различного оборудования сбора данных;
внедрение систем, не привязанных к протоколам конкретных приборов учета;
импорт и экспорт данных в биллинговые системы;
организация каналов связи по силовой сети (PLC технология).

## Slide 9: ФОРМАТ XML-МАКЕТА МЕЖСЕРВЕРНОГО ОБМЕНА

## Slide 10: СТАТИСТИКА СБОРА ДАННЫХ С РАЗЛИЧНЫХ ПТК (ФИЛИАЛ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПРИВОЛЖСКИЕ ЭЛ.СЕТИ) НА НОЯБРЬ 2012 ГОДА

## Slide 11: СТАТИСТИКА СБОРА ДАННЫХ С РАЗЛИЧНЫХ ПТК (ФИЛИАЛ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ПРИВОЛЖСКИЕ ЭЛ.СЕТИ) НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА _________

## Slide 12: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСТУЭ (ТП №10-4 ЕГРЭС)
АРМ Пирамида
ЦСОИ филиала
Шлюзовой Сервер
КСПД
КСПД
РУ 0,4 кВ ТП 10-4
ВРУ Мира, 61
4 подъезд
PLC Модем М2.01
Wh
Wh
RS485
ВРУ Мира, 61
7 подъезд
PLC Модем М2.01
Wh
Wh
RS485
ВРУ Мира, 63
5 подъезд
PLC Модем М2.01
Wh
Wh
RS485
КЛ 0,4 кВ
ВРУ Мира, 65
2 подъезд
Коммуникатор
SDM TC 65
Wh
Wh
RS485
Контроллер
Сикон С120
Wh
Wh
RS485
Коммуникатор
SDM TC 65
PLC Модем М2.01
УСТ№1
УСТ№2
1СШ
2СШ
RS485
GPRS
GSM

## Slide 13: ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ АИИС ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Измерительный комплекс
АИИС
ПК по вводу показаний ПУ
ПК АСУСЭ
(ОАО «Татэнергосбыт»)
Измерение электрической энергии и мощности
Сбор, обработка
и хранение результатов измерений
Прием показаний ПУ от потребителей
Исполнение условий договора оказания услуг по передаче э/э в части согласования показаний ПУ и их передачи ГП
Расчеты с потребителем
Данные коммерческих АИИС
ПК ИСЭ
(ОАО «Сетевая компания»)

## Slide 14: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УЧЕТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ PLC
Филиал | РЭС | Количество ТП, охваченных АИИС | Год | Отпуск э/э с ТП, тыс. кВтч | Полезный отпуск э/э с ТП, тыс. кВтч | Отчетные потери по ТП, тыс. кВтч | Отчетные потери по ТП, % | Снижение потерь, % | Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости мероприятия, лет
Бугульминские электрические сети | БГРЭС | 1 | 2010-2011 | 554 | 359 | 194 | 35% | 45% | 118 | 1,0
 |  |  | 2011-2012 | 503 | 413 | 89 | 18% |  |  | 
Приволжские электрические сети | ВРЭС, ПРЭС, ПрРЭС | 4 | 2010-2011 | 2 659 | 1 897 | 762 | 29% | 57% | 4 424 | 6,3
 |  |  | 2011-2012 | 2 506 | 2 224 | 282 | 11% |  |  | 
Чистопольские электрические сети | ЧРЭС | 11 | 2011 | 5 711 | 4 677 | 1 034 | 18% | 75% | 4 964 | 4,4
 |  |  | 2012 | 4 999 | 4 873 | 127 | 3% |  |  | 
ИТОГО |  | 16 | 2010-2011 | 8 924 | 6 932 | 1 991 | 22% | 65% | 9 506 | 4,3
 |  |  | 2011-2012 | 8 008 | 7 510 | 498 | 6% |  |  | 
Chart: 
Отпуск с ТП (тыс кВтч) | 8924 | 8008
Полезный отпуск с ТП (тыс кВтч) | 6932 | 7510
Фактические потери | 1991 | 498

## Slide 15: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
формирование единой базы данных в части автоматизированных точек учета электроэнергии;
использование данных, представленных в едином формате, стандартных отчетных и графических форм, подготовленных для анализа и консолидации;
возможность сравнения показателей ПТК различных производителей, без сбора и ручной обработки дополнительной статистики;
снижение трудозатрат персонала на обработку первичной информации о результатах измерения счетчиков, включенных в АИИС;
структурирование данных об оборудовании АИИС, упрощение организации технического обслуживания и метрологического сопровождения;
снижение фактических потерь электроэнергии на объектах автоматизации учета;
расширение функций системы учета, переход от дистанционного снятия показаний счетчиков к выполнению информационно-аналитических задач.

## Slide 16: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АИИС ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
увеличение автоматизированных точек расчетного и технического учета, включенных в АИИС;
организация для потребителей защищенного доступа к данным АИИС учета электроэнергии через внешний сайт ОАО «Сетевая компания»;
интеграция с системами телемеханики, диспетчеризации, аналитическими и расчетными программами;
адаптация ПО ИИС «Пирамида» и развитие ее в качестве экспертной программы с учетом новых задач, стоящих перед компанией;
реализация пилотных проектов в части цифрового учета электроэнергии.

## Slide 17
Спасибо за внимание!